Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ –9/2020

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

System zasilania serwerowni głównej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH UPS:

| Lp. | Minimalne parametry techniczno - użytkowe | Parametr wymagany | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oferowany model aparatu/producent/kraj pochodzenia/ rok produkcji 2020 | Oferowany model…………………… Producent …………………………… Kraj pochodzenia…………… Nr katalogowy …………………………. |  |
| 2 | Moc wyjściowa 60 kVA/60 kW | TAK |  |
| 3 | Architektura modułowa: moduły mocy 30kVA/30kW (z możliwością rozbudowy do 50kVA/50kW) | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy do mocy 100kVA/100kW, bez ingerencji w strukturę fizyczną urządzenia – upgrade na poziomie software | TAK |  |
| 5 | Ilość faz 3/3 – trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe | TAK |  |
| 6 | Sprawność w trybie on-line: ≥96,2% w zakresie obciążenia 50-100% (do 99,1% w trybie oszczędzania energii) | TAK |  |
| 7 | Tolerancja napięcia wejściowego: -20%/+20%, bez korzystania z energii baterii | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość wejściowa 50 Hz lub 60 Hz z tolerancją 42Hz do 72Hz wahania napięcia wyjściowego: < 1% | TAK |  |
| 9 | Wahania częstotliwości wyjściowej: ±0,1 Hz | TAK |  |
| 10 | cosφ wyjściowy = 1 | TAK |  |
| 11 | cosφ wejściowy > 0,99 | Tak |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040) w torze bypassu statycznego UPS | TAK |  |
| 13 | Zwarciowy prąd wytrzymywany bypassu statycznego Icc – 100 kA | TAK |  |
| 14 | Budowa modułowa – każdy moduł jest niezależnym źródłem zasilania i zawiera własny układ prostownik-falownik | TAK |  |
| 15 | Urządzenie powinno być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii. Uwaga! Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii zawierający informacje na temat trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie powinno posiadać tryb oszczędzania energii, zapewniający automatyczne, bezprzerwowe przełączanie w tryb online (w czasie do 2ms) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w torze bypassu statycznego. | TAK |  |
| 17 | Inteligentny algorytm zarządzania modułami mocy, regulujący poziom obciążenia poszczególnych modułów w celu uzyskania najwyższej sprawności | TAK |  |
| 18 | UPS wyprodukowany w kraju UE | TAK |  |
| 19 | Producent urządzenia musi znajdować się na liście Energy Technology List w zakresie systemów zasilania gwarantowanego UPS | TAK |  |
| 20 | Producent urządzenia musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 (lub równoważny) w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu systemów zasilania gwarantowanego UPS | TAK |  |
| 21 | Wejściowe zniekształcenia THDi < 5% | TAK |  |
| 22 | Wyjściowe THDu: dla obciążenia liniowego < 1,2%, dla obciążenia nieliniowego < 3%. | TAK |  |
| 23 | Oprogramowanie pozwalające na zdalne zarządzanie i monitorowanie parametrów UPSów (w tym także wielu jednostek jednocześnie) za pośrednictwem przeglądarki internetowej, współpracujące ze wszystkimi popularnymi na rynku rozwiązaniami serwerów wirtualnych | TAK |  |
| 24 | Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane: - gniazdo komunikacji RS-232, - gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż. - interfejsy komunikacyjne – SNMP standardowo (opcjonalnie: Modbus RTU, Modbus TCP, BACNet IP, styki przekaźnikowe) - graficzny dotykowy wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim | TAK |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)